## Лист1
Опросный лист на заказ РУВН-6(10)кВ из камер КСО ХХХ произодства ЗЭТА
Схема электрических соединений 6(10)кВ Название ТП (Схемы можно копировать имеющиеся или загрузить свои) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Номер камеры КСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Назначение камеры | ВВОД | ОЛ | ТН | СВ | СР
Диспетчерское наименование | ф.1/2
Тип камеры КСО | КСО 298
Номинальный ток камеры, А | 800
Шинный разъединитель, тип | РВФЗ-10/630-II
Кабельный разъелинитель, тип | РВЗ-10/630-II
Заземлитель СШ (если отдельно) | ЗН-10/630
Выключатель | ВВ-tel 10/630
Блок управления выключателя | ter_cm_16 (220_4)
Трансформатор тока | ТОЛ-10 ХХХ/5 0,5S/0,5/10P 10/10/30
Трансформатор напряжения | 3хЗНОЛП-10 6000/100/100:3
Трансформатор силовой | ОЛСП-10 1,25
Тр-р тока нулев. послед. | ТЗЛКР-125
ОПН | ОПН-10/12,5-550
Тиа РЗиА | БМРЗ-152-ВВ
Панель КСО, А, V. | А
Индикатор напряжения | ИН3-10-05
АВР | есть
УРОВ/ ЛЗШ | нет/есть
Учет электроэнергии | Меркурий 234 ART-00 DPR.R
Электромагнитная блокировка | КСО 317
Оборудование сбора данных * | ЭНМВ-1-24
Марка и сечение кабеля, кол-во | АС-6 3*150 L=150м
Примечание:
Номинальный ток сборных шин 1000А
Материал сборных шин АД31Т
Узлы учета расположены на двери ячеек или в шкафу учета